# Yêu cầu kỹ thuật thang tải người

| Nội dung |  | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| Thương hiệu |  | Một trong các hãng: Mitsubishi (Nhật bản); Schindler (Thụy sỹ); Kone (Anh); Hitachi (Nhật bản) |
| Nguồn gốc và xuất xứ |  | Thang nhập khẩu |
| Năm sản xuất |  | Mới nhất |
| Số lượng thang |  | 02 chiếc |
| 1. Thông số cơ bản |  |  |
| Chủng loại |  | Thang tải người ( Có phòng máy) |
| Trọng tải |  | 1150 kg |
| Số người |  | 15 ( không bao gồm hàng ) |
| Tốc độ |  | 90m/ph (1.5 m/s) |
| Hành trình |  | Theo bản vẽ kiến trúc |
| Số bến đỗ |  | 05 |
| Kí hiệu |  | B-G-1-2-3 |
| Vị trí cửa |  | 5 phía trước |
| Loại động cơ |  | Không hộp số |
| Kích cỡ hố thang đơn |  |  |
| Chiều rộng |  | 2200 mm |
| Chiều sâu |  | 2300 mm |
| Chiều cao trên cùng(Overhead) |  | 4000 mm (không bao gồm phòng k.thuật t.máy) |
| Chiều sâu đáy hố thang(Pit depth) |  | 1500 mm |
| 2. Hệ thống truyền động |  |  |
| Phương pháp truyền động |  | Điều khiển vô cấp bằng biến áp, biến tần dòng xoay chiều ACVVVF |
| Nguồn điện | Động lực | 3 pha 380V: (-5%; + 10%)50HZ |
|  | Chiếu sáng | 1 pha 220V: (-5%; + 10%)50HZ |
| 3. Hệ thống điều khiển Các đặc tính của hệ điều khiển đã được nhiệt đới hoá hoàn toàn, có thể làm việc liên tục trong điều kiện môi trường có độ ẩm tới 95%, nhiệt độ tới 400C. |  | Điều khiển bằng vi xử lý tập hợp lựa chọn toàn bộ (Full collective selective control). Các tính năng khác: - Báo hiệu quá tải bằng đèn và loa. - Bỏ qua các cuộc gọi tầng khi thang đủ tải nhưng vẫn ghi nhớ chúng. - Bảo vệ ngược pha, mất pha (phase protection). - Cabin tự quay về tầng chính khi không có ai sử dụng. - Cabin tự động quay về tầng chính khi có báo cháy. - Hiển thị chế độ không phục vụ trên bảng hiển thị tầng. - Tự động tắt bật đèn quạt. - Các chức năng dành cho chế độ bảo trì. - Thông báo khi thang dừng (gong). |
| 4. Cabin |  |  |
| Kích thước cabin |  | L3 |
| Chiều rộng |  | 1800 mm |
| Chiều sâu |  | 1500 mm |
| Chiều cao |  | 2300 mm |
| Hiển thị |  | Hiển thị vị trí thang, chiều di chuyển đặt bên cửa buồng thang |
| Tay vịn |  | 03 bên vách |
| Gương |  | Có |
| Sàn cabin |  | Chống trượt |
| 5. Các chức năng bảng điều khiển |  | - Bảng hiển thị vị trí thang. - Bảng chỉ thị tải trọng. - Hệ thống liên lạc intercom tay 3 giữa cabin/ tủ điều khiển/ sảnh chính thang máy. - Các nút ấn gọi tầng. - Chuông báo động; - Nút giữ, đóng mở cửa nhanh. - Báo quá tải. - Tắt mở quạt và đèn tự động. - Đèn khẩn cấp và nguồn. |
| 6. Cửa cabin |  | Bằng inox |
| Loại cửa |  | Cửa mở ở giữa 2 cánh tự động |
| Chiều rộng |  | 1000mm |
| Chiều cao |  | 2100mm |
| Điều khiển cửa |  | Cửa phòng thang được điều khiển bằng hệ VVVF và vi xử lý (Microcessor), thời gian đóng mở cửa có thể cài đặt được |
| Thiết bị an toàn |  | Mành tia hồng ngoại an toàn bố trí dọc suốt chiều cao cửa, cửa sẽ tự động mở khi có bất kỳ một tia nào bị cắt qua |
| Ngưỡng cửa |  | Nhôm cứng định hình |
| Quạt thông gió |  | Có (chuyên dụng cho thang máy chở khách) |
| Cửa thoát hiểm |  | Có |
| Độ chịu lửa |  | Tối thiểu 01 giờ |
| 7. Cửa các tầng |  | Inox khung bao bản hẹp |
| Loại cửa |  | Cửa 2 tấm mở ở giữa |
| Chiều rộng |  | 1000mm |
| Chiều cao |  | 2100mm |
| Ngưỡng cửa |  | Nhôm cứng |
| Bảng gọi thang |  | Bằng inox |
| Nút gọi thang |  | Nút bấm nhẹ phát sáng |
| Hiển thị tầng |  | Nằm trong Bảng gọi thang |
| 8. Hệ thống an toàn bảo vệ |  | - Cửa tự động mở ra khi gặp chướng ngại vật trong khi đang đóng. - Giảm chấn thuỷ lực - Bộ chống vượt tốc. - Bộ hãm bảo hiểm. - Công tắc chống vượt hành trình. - Bảo vệ điện quá dòng, ngắn mạch, ngược pha, mất pha, quá áp, sụt áp, chạm đất. - Hệ thống liên lạc nội bộ intercom 03 trạm cabin/ phòng máy/ phòng thường trực. - Hệ thống báo quá tải. - Chuông báo và đèn chiếu sáng khẩn cấp. - Chuông báo giữ cửa quá thời gian. - Tự động trở về tầng chính khi có hoả hoạn. - Chức năng chạy thang ở chế độ cứu hoả: Dùng cho nhân viên cứu hoả, khi kích hoạt công tắc cứu hoả ở tầng chính thang máy sẻ chạy ở chế độ cứu hoả. |